## X_start
Информация о разпределении нагрузок по городу Душанбе по мощности силовых трансформаторов
№ | Подстанция | Номинальная мощность,кВ | Полезный отпуск, кВ | Плезный отпуск, млн кВ*ч | Нагрузочные потери потребителей*, кВ | Общие потери в трансформаторах, кВ | Тр-р | Номинальная мощность, кВ | Полнезный отпуск, кВ | Потрери трансформаторов, кВ | Kз,%
1 | Орджоникидзебад | 0 | 35217.0487 | 211.3023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Северная | 0 | 29669.2264 | 178.0154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Джангал | 0 | 23202.6137 | 139.2157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ОРУ ДТЭЦ | 0 | 45288.8772 | 271.7333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ГЭС 2 | 0 | 31788.42 | 190.7305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Новая | 0 | 82359.8125 | 494.1589 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Джами | 0 | 1069.2267 | 6.4154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Жукова | 0 | 28014.6014 | 168.0876 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Мех. кар | 0 | 7803.4718 | 46.8208 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Академгородок | 32000 | 18184.4296 | 109.1066 | 3299.6114 | 91.4505 | T-1 | 16000 | 9092.2148 | 45.7253 | 56.83%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 9092.2148 | 45.7253 | 56.83%
11 | Анзоб | 16000 | 2815.6536 | 16.8939 | 510.9076 | 20.6711 | T-1 | 16000 | 2815.6536 | 20.6711 | 17.6%
12 | Авиатор | 10000 | 3519.567 | 21.1174 | 638.6345 | 19.5151 | T-1 | 10000 | 3519.567 | 19.5151 | 35.2%
13 | Бахор | 32000 | 16424.6461 | 98.5479 | 2980.2942 | 81.23 | T-1 | 16000 | 8212.3231 | 40.615 | 51.33%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 8212.3231 | 40.615 | 51.33%
14 | Вахдат | 16000 | 9150.8743 | 54.9052 | 1660.4496 | 46.0845 | T-1 | 16000 | 9150.8743 | 46.0845 | 57.19%
15 | Винзаводская | 20000 | 9150.8743 | 54.9052 | 1660.4496 | 49.3935 | T-1 | 10000 | 4575.4371 | 24.6967 | 45.75%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 10000 | 4575.4371 | 24.6967 | 45.75%
16 | Восточная | 50000 | 26081.2553 | 156.4875 | 1404.9958 | 115.8838 | T-1 | 25000 | 13040.6276 | 57.9419 | 52.16%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | 13040.6276 | 57.9419 | 52.16%
17 | Водонасосная | 10000 | 3519.567 | 21.1174 | 638.6345 | 19.5151 | T-1 | 10000 | 3519.567 | 19.5151 | 35.2%
18 | Главная | 65000 | 63240.3886 | 379.4423 | 1915.9034 | 336.4514 | T-1 | 40000 | 38917.1622 | 196.55 | 97.29%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | 24323.2264 | 139.9014 | 97.29%
19 | Душанбе | 36000 | 9385.5121 | 56.3131 | 1703.0253 | 72.5452 | T-1 | 16000 | 9385.5121 | 47.545 | 58.66%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 20000 | -1.1134e-11 | 25.0002 | -5.567e-14%
20 | Заводская | 50000 | 50992.9116 | 305.9575 | 0 | 302.598 | T-1 | 25000 | 25496.4558 | 151.299 | 102%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | 25496.4558 | 151.299 | 102%
21 | Истиклол | 10000 | 2815.6536 | 16.8939 | 510.9076 | 16.8137 | T-1 | 10000 | 2815.6536 | 16.8137 | 28.16%
22 | Кофарн.водозабор | 32000 | 17949.7918 | 107.6988 | 3257.0358 | 90.0273 | T-1 | 16000 | 8974.8959 | 45.0137 | 56.09%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 8974.8959 | 45.0137 | 56.09%
23 | Лучоб | 32000 | 14078.2681 | 84.4696 | 2554.5379 | 69.2283 | T-1 | 16000 | 7039.1341 | 34.6142 | 43.99%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 7039.1341 | 34.6142 | 43.99%
24 | Очистит. сооружения | 20000 | 7743.0475 | 46.4583 | 1404.9958 | 60.4243 | T-1 | 10000 | 7743.0475 | 48.4242 | 77.43%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 10000 | 3.4591e-11 | 12.0001 | 3.459e-13%
25 | Памир | 11200 | 1407.8268 | 8.447 | 255.4538 | 18.985 | T-1 | 5600 | 1407.8268 | 10.9849 | 25.14%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 5600 | -2.5207e-12 | 8.0001 | -4.501e-14%
26 | Промышленная | 50000 | 68126.1925 | 408.7572 | 9366.6389 | 502.1455 | T-1 | 25000 | 34063.0962 | 251.0727 | 136.3%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | 34063.0962 | 251.0727 | 136.3%
27 | РЭЗ | 6300 | 2346.378 | 14.0783 | 425.7563 | 20.4686 | T-1 | 6300 | 2346.378 | 20.4686 | 37.24%
28 | Советская | 56000 | 42348.8901 | 254.0933 | 4896.1976 | 199.2223 | T-1 | 16000 | 12099.6829 | 67.1512 | 75.62%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 40000 | 30249.2072 | 132.0711 | 75.62%
29 | Спортивная | 20000 | 9385.5121 | 56.3131 | 1703.0253 | 50.7127 | T-1 | 10000 | 4692.756 | 25.3564 | 46.93%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 10000 | 4692.756 | 25.3564 | 46.93%
30 | Текстильмаш | 50000 | 18301.7485 | 109.8105 | 3320.8993 | 114.945 | T-1 | 25000 | 18301.7485 | 89.9448 | 73.21%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | -1.141e-10 | 25.0001 | -4.564e-13%
31 | Фирдавси | 22300 | 5865.945 | 35.1957 | 1064.3908 | 41.5405 | T-1 | 16000 | 5865.945 | 29.5403 | 36.66%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 6300 | 2.3039e-12 | 12.0002 | 3.657e-14%
32 | ХБК | 60000 | 26883.1694 | 161.299 | 894.0883 | 117.7449 | T-1 | 20000 | 8961.0565 | 49.3563 | 44.81%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 40000 | 17922.113 | 68.3887 | 44.81%
33 | Центральная | 32000 | 15486.0949 | 92.9166 | 2809.9917 | 76.2065 | T-1 | 16000 | 7743.0475 | 38.1033 | 48.39%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 7743.0475 | 38.1033 | 48.39%
34 | Шахри | 25000 | 8212.3231 | 49.2739 | 1490.1471 | 38.0692 | T-1 | 25000 | 8212.3231 | 38.0692 | 32.85%
35 | Шурсай | 10000 | 2111.7402 | 12.6704 | 383.1807 | 14.7131 | T-1 | 10000 | 2111.7402 | 14.7131 | 21.12%
36 | Юго-зап.водоз. | 20000 | 2111.7402 | 12.6704 | 383.1807 | 26.7132 | T-1 | 10000 | 2111.7402 | 14.7131 | 21.12%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 10000 | 3.4591e-11 | 12.0001 | 3.459e-13%
0
Дано:
Время работы трансформатора(часы)= |  |  | 6000
Полезный отпуск(млн. кВ*ч)= |  |  | 1384
Нагрузочные потери(млн. кВ*ч)= |  |  | 306.8
Итог:
Целевая функция(усл. ед) = |  |  | 1183961860.3056
Общая мощность(млн. кВ*ч)= |  |  | 1706.4798
Потери в трансформаторах(млн. кВ*ч)= |  |  | 15.6798
Обозначения:
* | -нагрузочные потери входят в полезный отпуск конечных подстанций, к которым подключены потребители

## X_opt
Информация о разпределении нагрузок по городу Душанбе по мощности силовых трансформаторов
№ | Подстанция | Номинальная мощность,кВ | Полезный отпуск, кВ | Плезный отпуск, млн кВ*ч | Нагрузочные потери потребителей*, кВ | Общие потери в трансформаторах, кВ | Тр-р | Номинальная мощность, кВ | Полнезный отпуск, кВ | Потрери трансформаторов, кВ | Kз,%
1 | Орджоникидзебад | 0 | 39811.1525 | 238.8669 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Северная | 0 | 25100.2563 | 150.6015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Джангал | 0 | 37385.3178 | 224.3119 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ОРУ ДТЭЦ | 0 | 45064.1167 | 270.3847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ГЭС 2 | 0 | 24813.4292 | 148.8806 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Новая | 0 | 87292.8152 | 523.7569 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Джами | 0 | 1603.84 | 9.623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Жукова | 0 | 15276.1112 | 91.6567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Мех. кар | 0 | 7803.4718 | 46.8208 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Академгородок | 32000 | 18184.4296 | 109.1066 | 3299.6114 | 91.4505 | T-1 | 16000 | 9092.2148 | 45.7253 | 56.83%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 9092.2148 | 45.7253 | 56.83%
11 | Анзоб | 16000 | 2815.6536 | 16.8939 | 510.9076 | 20.6711 | T-1 | 16000 | 2815.6536 | 20.6711 | 17.6%
12 | Авиатор | 10000 | 3519.567 | 21.1174 | 638.6345 | 19.5151 | T-1 | 10000 | 3519.567 | 19.5151 | 35.2%
13 | Бахор | 32000 | 16424.6461 | 98.5479 | 2980.2942 | 81.23 | T-1 | 16000 | 8212.3231 | 40.615 | 51.33%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 8212.3231 | 40.615 | 51.33%
14 | Вахдат | 16000 | 9150.8743 | 54.9052 | 1660.4496 | 46.0845 | T-1 | 16000 | 9150.8743 | 46.0845 | 57.19%
15 | Винзаводская | 20000 | 9150.8743 | 54.9052 | 1660.4496 | 49.3935 | T-1 | 10000 | 4575.4371 | 24.6967 | 45.75%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 10000 | 4575.4371 | 24.6967 | 45.75%
16 | Восточная | 50000 | 30650.2253 | 183.9014 | 1404.9958 | 141.0177 | T-1 | 25000 | 15325.1127 | 70.5088 | 61.3%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | 15325.1127 | 70.5088 | 61.3%
17 | Водонасосная | 10000 | 3519.567 | 21.1174 | 638.6345 | 19.5151 | T-1 | 10000 | 3519.567 | 19.5151 | 35.2%
18 | Главная | 65000 | 49398.808 | 296.3928 | 1915.9034 | 228.0521 | T-1 | 40000 | 30399.2664 | 133.0486 | 76%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | 18999.5415 | 95.0035 | 76%
19 | Душанбе | 36000 | 9385.5121 | 56.3131 | 1703.0253 | 72.5452 | T-1 | 16000 | 9385.5121 | 47.545 | 58.66%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 20000 | -1.1134e-11 | 25.0002 | -5.567e-14%
20 | Заводская | 50000 | 25704.5368 | 154.2272 | 0 | 113.9933 | T-1 | 25000 | 12852.2684 | 56.9966 | 51.41%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | 12852.2684 | 56.9966 | 51.41%
21 | Истиклол | 10000 | 2815.6536 | 16.8939 | 510.9076 | 16.8137 | T-1 | 10000 | 2815.6536 | 16.8137 | 28.16%
22 | Кофарн.водозабор | 32000 | 17949.7918 | 107.6988 | 3257.0358 | 90.0273 | T-1 | 16000 | 8974.8959 | 45.0137 | 56.09%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 8974.8959 | 45.0137 | 56.09%
23 | Лучоб | 32000 | 14078.2681 | 84.4696 | 2554.5379 | 69.2283 | T-1 | 16000 | 7039.1341 | 34.6142 | 43.99%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 7039.1341 | 34.6142 | 43.99%
24 | Очистит. сооружения | 20000 | 7743.0475 | 46.4583 | 1404.9958 | 60.4243 | T-1 | 10000 | 7743.0475 | 48.4242 | 77.43%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 10000 | 3.4591e-11 | 12.0001 | 3.459e-13%
25 | Памир | 11200 | 1407.8268 | 8.447 | 255.4538 | 18.985 | T-1 | 5600 | 1407.8268 | 10.9849 | 25.14%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 5600 | -2.5207e-12 | 8.0001 | -4.501e-14%
26 | Промышленная | 50000 | 68802.9866 | 412.8179 | 9366.6389 | 511.2282 | T-1 | 25000 | 34401.4933 | 255.6141 | 137.6%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | 34401.4933 | 255.6141 | 137.6%
27 | РЭЗ | 6300 | 2346.378 | 14.0783 | 425.7563 | 20.4686 | T-1 | 6300 | 2346.378 | 20.4686 | 37.24%
28 | Советская | 56000 | 42348.8901 | 254.0933 | 4896.1976 | 199.2223 | T-1 | 16000 | 12099.6829 | 67.1512 | 75.62%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 40000 | 30249.2072 | 132.0711 | 75.62%
29 | Спортивная | 20000 | 9385.5121 | 56.3131 | 1703.0253 | 50.7127 | T-1 | 10000 | 4692.756 | 25.3564 | 46.93%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 10000 | 4692.756 | 25.3564 | 46.93%
30 | Текстильмаш | 50000 | 18301.7485 | 109.8105 | 3320.8993 | 114.945 | T-1 | 25000 | 18301.7485 | 89.9448 | 73.21%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 25000 | -1.141e-10 | 25.0001 | -4.564e-13%
31 | Фирдавси | 22300 | 5865.945 | 35.1957 | 1064.3908 | 41.5405 | T-1 | 16000 | 5865.945 | 29.5403 | 36.66%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 6300 | 2.3039e-12 | 12.0002 | 3.657e-14%
32 | ХБК | 60000 | 26883.1694 | 161.299 | 894.0883 | 117.7449 | T-1 | 20000 | 8961.0565 | 49.3563 | 44.81%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 40000 | 17922.113 | 68.3887 | 44.81%
33 | Центральная | 32000 | 15486.0949 | 92.9166 | 2809.9917 | 76.2065 | T-1 | 16000 | 7743.0475 | 38.1033 | 48.39%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 16000 | 7743.0475 | 38.1033 | 48.39%
34 | Шахри | 25000 | 8212.3231 | 49.2739 | 1490.1471 | 38.0692 | T-1 | 25000 | 8212.3231 | 38.0692 | 32.85%
35 | Шурсай | 10000 | 2111.7402 | 12.6704 | 383.1807 | 14.7131 | T-1 | 10000 | 2111.7402 | 14.7131 | 21.12%
36 | Юго-зап.водоз. | 20000 | 2111.7402 | 12.6704 | 383.1807 | 26.7132 | T-1 | 10000 | 2111.7402 | 14.7131 | 21.12%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-2 | 10000 | 3.4591e-11 | 12.0001 | 3.459e-13%
0
Дано:
Время работы трансформатора(часы)= |  |  | 6000
Полезный отпуск(млн. кВ*ч)= |  |  | 1384
Нагрузочные потери(млн. кВ*ч)= |  |  | 306.8
Итог:
Целевая функция(усл. ед) = |  |  | 1041584720.5655
Общая мощность(млн. кВ*ч)= |  |  | 1704.9031
Потери в трансформаторах(млн. кВ*ч)= |  |  | 14.1031
Обозначения:
* | -нагрузочные потери входят в полезный отпуск конечных подстанций, к которым подключены потребители

## Opt_change
Информация о разпределении нагрузок по городу Душанбе по мощности силовых трансформаторов
Индекс | Подстанция | P(x0) - P(x_opt)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!